## 表紙
横浜新技術創造館（リーディング ベンチャープラザ）１号館２期工事（４．５階）空調機更新工事
工事名称 |  | 横浜新技術創造館（リーディング ベンチャープラザ）
１号館２期工事（４．５階）空調機更新工事
工事場所 |  | 横浜市鶴見区小野町７５－１
| （ | 工事価格 | ）
【工事概要】
横浜新技術創造館１号館４階４０１号室～４０９号室及び５階５０１号室～５０４号室の
ガス熱源空冷ヒートポンプ式ビル用マルチエアコン（ＧＨＰ）を、
空冷ヒートポンプ式ビル用マルチエアコン（ＥＨＰ）に改修する。
上記改修に伴う撤去及び機械設備工事、電気設備工事、建築工事を行う。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
空調設備更新工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式
調査基準価格
1
式
調査基準価格の100/110
1
式

## 種目
空調設備更新工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備更新工事
1
式
計

## 科目
空調設備更新工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
空調設備更新工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1.機械設備工事
1
式
2.電気設備工事
1
式
3.建築工事
1
式
4.撤去工事
1
式
5.発生材運搬処分工事
1
式
計

## 細目別内訳
空調設備更新工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
空調設備更新工事 |  | 1.機械設備工事 |  |  | 1.空調設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空冷ヒートポンプ | （屋外機） 床置型
ビル用マルチ | （冷房）11.2kW､（暖房）12.5kW
エアコン | ､耐重塩害仕様､壁掛架台(防振架台
（ＭＡＣ－１） | 共)､防護ﾈｯﾄ､分岐管､その他付属品
（室内機）天井ｶｾｯﾄ2方向吹
（冷房）5.6kW､（暖房）6.3kW×2台
､ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ×2個､その他付属品
5
組
空冷ヒートポンプ | （屋外機） 床置型
ビル用マルチ | （冷房）14.0kW､（暖房）16.0kW
エアコン | ､耐重塩害仕様､壁掛架台(防振架台
（ＭＡＣ－２） | 共)､防護ﾈｯﾄ､分岐管､その他付属品
（室内機）天井ｶｾｯﾄ2方向吹
（冷房）7.1kW､（暖房）8.0kW×1台
（室内機）天井ｶｾｯﾄ2方向吹
| （冷房）4.5kW､（暖房）5.0kW×1台 | 1
| ､ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ×2個､その他付属品 |  | 組
空冷ヒートポンプ | （屋外機） 床置型
ビル用マルチ | （冷房）16.0kW､（暖房）18.0kW
エアコン | ､耐重塩害仕様､壁掛架台(防振架台
（ＭＡＣ－３） | 共)､防護ﾈｯﾄ､分岐管､その他付属品
（室内機）天井ｶｾｯﾄ2方向吹
（冷房）9.0kW､(暖房)10.6kW×1台
（室内機）天井ｶｾｯﾄ2方向吹
| （冷房）4.5kW､（暖房）5.0kW×1台 | 7
| ､ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ×2個､その他付属品 |  | 組
冷媒用 | φ9.5×φ12.7
断熱材被覆銅管 | （電源線、連絡線別途） | 33
ｍ
冷媒用 | φ9.5×φ15.9
断熱材被覆銅管 | （電源線、連絡線別途） | 149
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 26
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 84
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 162
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 18
(VP)改修 |  |  | ｍ
空調設備更新工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
空調設備更新工事 |  | 1.機械設備工事 |  |  | 1.空調設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管用防虫網 | 40A
13
個
ドレントラップ | 40A
4
個
屋内外機器電源、 | [5 empty] | 別紙 00-0001
連絡線工事 |  | 1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
文字標識等
1
式
直接仮設費 | 仮設足場費
1
式
計
空調設備更新工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
空調設備更新工事 |  | 1.機械設備工事 |  |  | 2.屋外排水設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP)改修 |  |  | ｍ
合成樹脂桝 | 45L 100-200 400H
（汚水） | 鋳鉄製防護蓋袋穴式 T-8 | 2
個
合成樹脂桝 | 90Y 150-200 800H
（汚水） | 鋳鉄製防護蓋袋穴式 T-8 | 1
個
合成樹脂桝 | 90Y 200-300 1000H
（汚水） | 鋳鉄製防護蓋袋穴式 T-8 | 1
個
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
舗装工事 | 撤去・積込工事含む |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
計
空調設備更新工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
空調設備更新工事 |  | 2.電気設備工事 |  |  | 3.電気設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
幹線設備
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 3.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 26
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
18
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
11
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾗｯｸ
78
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾗｯｸ
53
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
26
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 ﾗｯｸ
118
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 | ﾗｯｸ幅= 600
(壁貫通処理用) |  | 2
か所
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 | ﾗｯｸ幅=1000
(床貫通処理用) |  | 2
か所
幹線分岐材 | EM-CET60mm2 単芯当たり
3
か所
幹線分岐材 | EM-CET150mm2 単芯当たり
7
か所
ｷｭ-ﾋﾞｸﾙ改造 | No1ﾗﾎﾞ動力盤
1
式
ｷｭ-ﾋﾞｸﾙ改造 | No2ﾗﾎﾞ動力盤
1
式
動力分電盤改造 | 4-LPT-A-1
1
面
空調設備更新工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
空調設備更新工事 |  | 2.電気設備工事 |  |  | 3.電気設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
動力分電盤改造 | 4-LPT-A-2
1
面
動力分電盤改造 | 4-LPT-B-1
1
面
動力分電盤改造 | 4-LPT-B-2
1
面
動力分電盤改造 | 4-LPT-B-3
1
面
動力盤 | 4-P-A
1
面
動力盤 | 5-P-A
4
面
小計
動力設備
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
54
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
141
ｍ
EM-CEESｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C (ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ)
142
ｍ
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ | 0.75mm2- 2C 管内
71
ｍ
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ | 0.75mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
98
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 16㎜
(G) |  | 39
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 58
ｍ
空調設備更新工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
空調設備更新工事 |  | 2.電気設備工事 |  |  | 3.電気設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属製 | (17) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 13
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
金属製 | (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 13
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
18
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 13
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 13
個
1種金属線 ぴ(MM | A型(25.4㎜) ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ
1) |  | 26
付属品(材料費) |  |  | 個
電動機結線 | 7.5KW以下
13
台
中央監視ポイント | ＥＨＰ化に伴う作業費
取組費 |  | 1
式
小計
照明設備
蛍光灯脱着 | 埋込形 FHF 32W ×2
(ｼｽﾃﾑ天井) |  | 12
か所
小計
計
空調設備更新工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
空調設備更新工事 |  | 3.建築工事 |  |  | 4.建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
床工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
養生
52
㎡
整理清掃
後片付け |  | 52
㎡
計
空調設備更新工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
空調設備更新工事 |  | 4.撤去工事 |  |  | 5.撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 空調設備工事 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
撤去工事 | 屋外排水工事 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
撤去工事 | 建築工事 |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
撤去費 | 電気設備工事
1
式
計
空調設備更新工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
空調設備更新工事 |  | 5.発生材運搬処分工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
建設廃棄物 | 2t・3t ダンプ 片道25km
収集・運搬費 |  | 5
（確認処分） |  |  | 回
建設廃棄物処分費 | 金属くず
（確認処分） |  | 0.3
ｍ3
建設廃棄物処分費 | 廃プラスチック
（確認処分） |  | 5.1
ｍ3
建設廃棄物処分費 | アスファルト塊
（指定処分） |  | 2.62
ｔ
建設廃棄物処分費 | 石膏ボード（再生）
0.14
ｍ3
計

## 別紙明細
空調設備更新工事 別紙明細 | [5 empty] | 13
空調設備更新工事 |  | 1.機械設備工事 |  |  | 1.空調設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
屋内外機器電源、 | [5 empty] | 別紙 00-0001
連絡線工事 |  | 1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 195
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 230
ｍ
計
空調設備更新工事 別紙明細 | [5 empty] | 14
空調設備更新工事 |  | 1.機械設備工事 |  |  | 1.空調設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
冷媒管ラッキング | ステンレス鋼板
42.9
ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 26
| 25A |  | ｍ
計
空調設備更新工事 別紙明細 | [5 empty] | 15
空調設備更新工事 |  | 1.機械設備工事 |  |  | 1.空調設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 7.8
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 7.8
ｍ3
機械回送費 | 土工機械運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
1
往復
計
空調設備更新工事 別紙明細 | [5 empty] | 16
空調設備更新工事 |  | 1.機械設備工事 |  |  | 1.空調設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
機器搬入費 | 屋外機
13
台
計
空調設備更新工事 別紙明細 | [5 empty] | 17
空調設備更新工事 |  | 1.機械設備工事 |  |  | 2.屋外排水設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 5
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 4.8
ｍ3
床付け
1.3
㎡
残土処分 | 人力、場内敷き均し
0.3
ｍ3
計
空調設備更新工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
空調設備更新工事 |  | 1.機械設備工事 |  |  | 2.屋外排水設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
舗装工事 | 撤去・積込工事含む |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切削 | t=5ｃｍ
37
ｍ
舗装取壊し | ｱｽﾌｧﾙﾄ 5～10ｃｍ
(積込み共) |  | 1.1
ｍ3
アスファルト舗装 | t=5ｃｍ、クラッシャラン15ｃｍ
22.2
㎡
計
空調設備更新工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
空調設備更新工事 |  | 3.建築工事 |  |  | 4.建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
天井 | システム天井
取外し再取付 |  | 112
㎡
天井点検口 | 600□、内外枠共額縁アルミ製
15
か所
天井改修 | 化粧石膏ボード9.5t
15
㎡
計
空調設備更新工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
空調設備更新工事 |  | 3.建築工事 |  |  | 4.建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
床材 | フリーアクセスフロア
取外し再取付 |  | 26
㎡
グレーチング
取外し再取付 |  | 14.5
㎡
計
空調設備更新工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
空調設備更新工事 |  | 4.撤去工事 |  |  | 5.撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 空調設備工事 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
撤去費 | 室内機、天井ｶｾｯﾄ型2方向吹､
（空調機器） | (冷房)9.0kW､(暖房)10.6kW | 7
台
撤去費 | 室内機、天井ｶｾｯﾄ型2方向吹､
（空調機器） | (冷房)7.1kW､(暖房)8.0kW | 1
台
撤去費 | 室内機、天井ｶｾｯﾄ型2方向吹､
（空調機器） | (冷房)5.6kW､(暖房)6.7kW | 10
台
撤去費 | 室内機、天井ｶｾｯﾄ型2方向吹､
（空調機器） | (冷房)4.5kW､(暖房)5.0kW | 8
台
撤去費 | φ9.5×φ15.9
冷媒用 |  | 26
断熱材被覆銅管 |  |  | ｍ
撤去費 | φ22.2×φ44.5
冷媒用 |  | 5
断熱材被覆銅管 |  |  | ｍ
樹脂管撤去 | 屋内一般 25A
26
ｍ
配管切断 | φ9.5×φ15.9（保温有）
(鋼管類) |  | 26
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | φ22.2×φ44.5（保温有）
(鋼管類) |  | 5
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 25A 保温有
(樹脂管類) |  | 5
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 40A 保温無
(樹脂管類) |  | 8
･手間のみ |  |  | か所
ﾌﾟﾗｸﾞ止め | φ9.5×φ15.9
26
か所
ﾌﾟﾗｸﾞ止め | φ22.2×φ44.5
5
か所
集中管理ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ
調整費 |  | 1
式
空調設備更新工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
空調設備更新工事 |  | 4.撤去工事 |  |  | 5.撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 空調設備工事 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
制御線切断結線
2
か所
冷媒回収 | 28.0kW
4
台
冷媒回収 | 45.0kW
1
台
計
空調設備更新工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
空調設備更新工事 |  | 4.撤去工事 |  |  | 5.撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 屋外排水工事 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
撤去費 | φ200
屋外排水塩ビ桝 |  | 1
か所
撤去費 | φ300
屋外排水塩ビ桝 |  | 1
か所
計
空調設備更新工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
空調設備更新工事 |  | 4.撤去工事 |  |  | 5.撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 建築工事 |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
既存天井撤去費 | 化粧石膏ボード9.5t
15
㎡
計